设计证书号： 综合甲级A111001755 工程号：2015DT01 计 算 书 项目名称： 北京轨道交通新机场线一期工程 1#区间风井支护结构 设计阶段： 施工设计 专 业： 结 构 计 算： 校 核： 审 核： 审 定： 中铁第五勘察设计院集团有限公司 2016年12月

一、工程概况

磁各庄站~草桥站区间为北京轨道交通新机场线一期中间区间。磁各庄站~草桥站区间1#区间风井位于广平大街与金星路交叉位置以北的广平大街下方，出地面风亭位于广平大街和金星路十字交口东北角，风井所处位置现状为拆迁后空地。

1#区间风井兼做盾构接收井，为明挖地下三层框架结构，局部为地下二层框架结构。地下三层部分基坑深29.280m，结构底板坐落于卵石⑦中，地下二层基坑深18.580m，结构底板坐落于卵石⑤中。中心里程为：右K33+199.988，地下三层结构外包尺寸（长×宽×高）为31.7×25.8×24.7m，地下二层结构外包尺寸（长×宽×高）为25.8×15.65×13.8m，覆土厚度约4m。

本次计算1#区间风井基坑围护结构，基坑为方形基坑，地下三层部分基坑尺寸31.9×26.0，（长、宽均考虑围护结构100mm外放量），基坑深度约29.28m；地下二层部分基坑尺寸26.0×15.75，（长、宽均考虑围护结构100mm外放量），基坑深度约28.58m。

二、计算所依据的规范、标准

1．依据文件

（1）《北京轨道交通新机场线一期工程可行性研究报告》（北京城建设计发展集团股份有限公司）（2015年7月）；

（2）《北京轨道交通新机场线一期工程工程线路平面图、纵断面图》（施工设计阶段，北京城建设计发展集团股份有限公司）；

（3）《北京轨道交通新机场线一期及19号线一期工程勘察04合同段岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）（报告编号：KCGJ-2015-7-0-1）》（中航勘察设计研究院有限公司）（2015年9月20日）；

（4）《北京轨道交通新机场线一期及19号线一期工程勘察04合同段磁各庄站（含）~草桥站（不含）建（构）筑物初勘调查报告》（中航勘察设计研究院有限公司）（2015年10月）；

（5）《北京轨道交通新机场线一期及19号线一期工程勘察04合同段管线初查成果报告》（中航勘察设计研究院有限公司）（2015年9月）；

（7）《北京轨道交通新机场线一期工程施工设计技术要求》（北京城建设计发展集团股份有限公司，2015年11月）；

（8）甲方及总体提供的其他相关资料。

2．主要规范、标准

（1）《地铁设计规范》（GB50157-2013）；

（2）《城市轨道交通工程设计规范》（DB11/995-2013）；

（3）《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）（2003年版）；

（4）《建筑结构荷载规范》（GB5009-2012）；

（5）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

（6）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；

（7）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；

（8）《建筑基坑支护技术规程》（DB11/489-2007）；

（9）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

（10）《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-2012）。

（11）《地铁工程监控量测技术规程》（DB11/490-2007）

3．计算软件

围护结构采用北京理正深基坑7.0PB1计算

三、设计标准

（1）地下结构的基坑支护结构应按临时构件进行设计，并仅按荷载效应的基本组合进行极限状态承载能力计算，结构重要性系数应取γ0＝1.0，同时不应考虑耐久性设计要求；

（2）本基坑地下三层部分基坑开挖深度约29.660m，对应基坑变形控制等级为一级，基坑支护结构最大水平位移0.20%H，且≤30mm，地面最大沉降量≤0.15%H；地下二层部分基坑开挖深度约18.860m，对应基坑变形控制等级为二级，基坑支护结构最大水平位移≤0.4%H，且≤50mm，地面最大沉降量≤0.3%H。（H为基坑开挖深度）

本基坑地下三层部分（一期）周边地面最大沉降控制值为40mm，支护结构最大水平位移为30mm；二层部分（二期）周边地面最大沉降控制值为50mm，支护结构最大水平位移为50mm。

（3）地下三层部分基坑边（一期）按30kN/m2等效均布荷载控制，地下二层部分基坑边（二期）按20kN/m2等效均布荷载控制。

（4）根据岩土工程勘察报告，拟建场地地下水位于三层部分基坑开挖面以上，施工期间采取降水措施，并应及时对基坑内积水进行排除，确保基坑开挖过程中的无水作业。

四、工程地质和水文地质

《北京轨道交通新机场线一期及19号线一期工程勘察04合同段岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）（报告编号：KCGJ-2015-7-0-1）》工程地质与水文地质情况如下：

1．场地环境情况

本次勘察揭露地层最大深度为55m，根据钻探资料及室内土工试验结果，按地层沉积年代、成因类型，将本工程场地勘探范围内的土层划分为人工堆积层（Qml）、新近沉积层（Q42+3al）、第四纪全新世冲洪积层（Q41al+pl）、第四纪晚更新世冲洪积层（Q3al+pl ）四大层。

2．水文地质概况

本次勘察深度范围内，发现二层地下水，上层滞水（一）和层间水（四）。拟建场地内的地下水详细情况如下：

上层滞水（一）：随季节、大气降水及地表水的补给变化而变化，分布呈无规律性，含水层主要为砂质粉土黏质粉土③层；

层间水（四）勘察钻探揭露该层稳定水位埋深在24.40～29.70m，稳定水位标高为12.15～19.27m，含水层主要为卵石圆砾⑦层及其以下地层。

本次勘察钻孔未见上层滞水（一）含水层：砂质粉土黏质粉土③层。

3．抗浮设防水位

按最不利因素考虑，本场区的建议抗浮设防水位为34.0m。抗浮水位在地表下约4.5m。

4．土层情况

根据《北京轨道交通新机场线一期工程勘察04合同段区间（磁各庄站～新发地站）》1#风井部位，各土层地质参数如下表：

| 土层 | 重度(kN/m3) | C(kPa) | () | 水平抗力比例系数(MN/m4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①砂质粉土黏质粉土素填土 | 18.5 | 6 | 12 | — |
| ①1杂填土 | 17.5 | 0 | 10 | — |
| ②砂质粉土黏质粉土 | 19.6 | 14 | 29 | 12 |
| ②1粉质黏土 | 18.7 | 25 | 12 | 10 |
| ③3粉细砂 | 19.2 | 0 | 28 | 25 |
| ④3粉细砂 | 19.3 | 0 | 30 | 30 |
| ⑤卵石圆砾 | 20.5 | 0 | 38 | 200 |
| ⑥3粉细砂 | 19.5 | 0 | 30 | 35 |
| ⑦卵石圆砾 | 20.5 | 0 | 40 | 220 |
| ⑨卵石圆砾 | 20.8 | 0 | 42 | 250 |

各钻孔情况如下表（单位：m）：

| 钻孔编号 土层 | QCCXD90 |  | QCCXD91 |  | QCCXD93 |  | QCCXD94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 层底 | 层厚 | 层底 | 层厚 | 层底 | 层厚 | 层底 | 层厚 |
| 孔口标高 | 38.97 |  | 39.34 |  | 38.85 |  | 39.41 |  |
| ①砂质粉土黏质粉土素填土 | 37.77 | 1.2 | 37.04 | 2.3 | 38.15 | 0.7 | 37.01 | 2.4 |
| ①1杂填土 | 34.17 | 3.6 | — | — | 37.15 | 1.0 | — | — |
| ②砂质粉土黏质粉土 | 32.77 | 1.4 | 32.64 | 4.4 | 35.15 | 2.0 | 31.91 | 5.1 |
| ②1粉质黏土 | 32.27 | 0.5 | 31.14 | 1.5 | 31.35 | 3.8 | — | — |
| ③3粉细砂 | 29.47 | 2.8 | 29.54 | 1.6 | 29.35 | 2.0 | 29.71 | 2.2 |
| ④3粉细砂 | 26.77 | 2.7 | 27.84 | 1.7 | 26.35 | 3.0 | 27.41 | 2.3 |
| ⑤卵石圆砾 | 17.27 | 9.5 | 17.34 | 10.5 | 16.85 | 9.5 | 16.91 | 10.5 |
| ⑥3粉细砂 | 16.47 | 0.8 | 15.84 | 1.5 | 15.85 | 1/0 | 15.41 | 1.5 |
| ⑦卵石圆砾 | 7.47 | 9.0 | 8.04 | 7.8 | 8.85 | 7.0 | 7.91 | 7.5 |
| ⑨卵石圆砾 | -0.23 | 7.7 | 1.34 | 6.7 | 0.85 | 8.0 | 0.61 | 7.3 |

五、结构计算

磁各庄站~草桥站区间1#区间风井选取风井范围内最不利钻孔（钻孔编号QCCXD94）进行计算；风井三层部分基坑围护结构采用直径为1000mm，间距1500mm排桩围护结构，兼作盾构始发井，计算时地面超载按30kN/m2等效均布荷载控制，支撑采用Φ609，t=16钢支撑（第一、二道钢支撑），Φ800，t=20钢支撑（第三、四道钢支撑）；风井二层部分基坑围护结构采用直径为800mm，间距1600mm排桩围护结构，计算时地面超载按20kN/m2等效均布荷载控制；支撑采用Φ609，t=16钢支撑；计算时考虑地面超载20kPa。

设计参数（钢围檩与钢支撑均为b类构件）：

Φ609，t=16钢支撑：ix=0.20973m，fy=215N/mm2，A=0.0298m2；

Φ800，t=20钢支撑：ix=0.27586m，fy=205N/mm2，A=0.0490m2；

2-2剖面（适用于三层部分）：

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度H(m) | 29.660 |
| 嵌固深度(m) | 7.500 |
| 桩顶标高(m) | -2.160 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.000 |
| 桩间距(m) | 1.500 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 1.000 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 2682.230 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | --- | --- | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 8 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 30.660 | 外侧水位深度(m) | 30.660 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | √ | 弹性法计算方法 | --- |
| 基坑外侧土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 素填土 | 2.40 | 18.5 | --- | 6.00 | 12.00 |
| 2 | 粉土 | 5.10 | 18.0 | --- | 14.00 | 29.00 |
| 3 | 粉砂 | 2.20 | 19.2 | --- | 0.00 | 28.00 |
| 4 | 粉砂 | 2.30 | 19.3 | --- | 0.00 | 30.00 |
| 5 | 圆砾 | 10.50 | 20.5 | --- | 0.00 | 38.00 |
| 6 | 粉砂 | 1.50 | 19.5 | --- | 0.00 | 30.00 |
| 7 | 卵石 | 7.50 | 20.5 | 10.5 | 0.00 | 40.00 |
| 8 | 卵石 | 7.30 | 20.8 | 10.8 | --- | --- |

| 层号 | 与锚固体摩 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 抗剪强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | (kPa) |
| 1 | 20.0 | --- | --- | --- | m法 | 2.28 | --- |
| 2 | 45.0 | --- | --- | --- | m法 | 12.00 | --- |
| 3 | 60.0 | --- | --- | --- | m法 | 25.00 | --- |
| 4 | 60.0 | --- | --- | --- | m法 | 30.00 | --- |
| 5 | 230.0 | --- | --- | --- | m法 | 200.00 | --- |
| 6 | 60.0 | --- | --- | --- | m法 | 35.00 | --- |
| 7 | 260.0 | 0.00 | 40.00 | 分算 | m法 | 220.00 | --- |
| 8 | 260.0 | 0.00 | 42.00 | 分算 | m法 | 250.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 5 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 内撑 | 3.550 | 2.660 | --- | --- | --- |
| 2 | 内撑 | 3.000 | 6.100 | --- | --- | --- |
| 3 | 内撑 | 3.000 | 7.400 | --- | --- | --- |
| 4 | 内撑 | 3.000 | 7.700 | --- | --- | --- |
| 5 | 内撑 | 3.000 | 1.500 | --- | --- | --- |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 100.00 | 472.22 | --- | 2～18 | --- | 2845.42 | 1.00 |
| 2 | 200.00 | 489.15 | --- | 4～16 | --- | 2992.82 | 1.00 |
| 3 | 300.00 | 811.41 | --- | 6～14 | --- | 6628.89 | 1.00 |
| 4 | 390.00 | 811.41 | --- | 8～12 | --- | 6628.89 | 1.00 |
| 5 | 0.00 | 970.58 | --- | 11～19 | --- | 3168.38 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型：     经典法土压力模型：

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粉土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粉砂 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 圆砾 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.660 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.内撑 |
| 3 | 开挖 | 9.760 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.内撑 |
| 5 | 开挖 | 17.160 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.内撑 |
| 7 | 开挖 | 24.860 | --- |
| 8 | 加撑 | --- | 4.内撑 |
| 9 | 开挖 | 29.660 | --- |
| 10 | 刚性铰 | 28.960 | --- |
| 11 | 加撑 | --- | 5.内撑 |
| 12 | 拆撑 | --- | 4.内撑 |
| 13 | 刚性铰 | 18.010 | --- |
| 14 | 拆撑 | --- | 3.内撑 |
| 15 | 刚性铰 | 10.610 | --- |
| 16 | 拆撑 | --- | 2.内撑 |
| 17 | 刚性铰 | 5.060 | --- |
| 18 | 拆撑 | --- | 1.内撑 |
| 19 | 拆撑 | --- | 5.内撑 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300，D-HRB335，E-HRB400，F-RRB400，G-HRB500，P-HRBF335，Q-HRBF400，R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 0.80 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 三段 |
| 各分段长度(m) | 5.6,23.9,5.50 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 491.74 | 533.66 | 491.74 | 491.74 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 237.67 | 31.71 | 237.67 | 237.67 |
|  | 最大剪力(kN) | 181.92 | 174.91 | 227.40 | 227.40 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 1644.80 | 2442.87 | 1644.80 | 1644.80 |
| 2 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 1519.62 | 2021.07 | 1519.62 | 1519.62 |
|  | 最大剪力(kN) | 1093.08 | 851.32 | 1366.35 | 1366.35 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 31.31 | 0.00 | 31.31 | 31.31 |
| 3 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 624.14 | 1896.94 | 624.14 | 624.14 |
|  | 最大剪力(kN) | 391.04 | 706.31 | 488.80 | 488.80 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 11E28 | 6773[4320] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d14@150 | 2053[1119] |
| 2 | 纵筋 | HRB400 | 22E28 | 13547[12223] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d14@100 | 3079[3063] |
| 3 | 纵筋 | HRB400 | 11E28 | 6773[4320] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d14@150 | 2053[1119] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

整体稳定安全系数 Ks = 2.420

圆弧半径(m) R = 43.905

圆心坐标X(m) X = -15.870

圆心坐标Y(m) Y = 31.394

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks = 17.489 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 4756.072 ≤ Ep = 72433.172，土反力满足要求。

工况2：

Ps = 4750.984 ≤ Ep = 72433.172，土反力满足要求。

工况3：

Ps = 4628.803 ≤ Ep = 50746.719，土反力满足要求。

工况4：

Ps = 4604.615 ≤ Ep = 50746.719，土反力满足要求。

工况5：

Ps = 4071.179 ≤ Ep = 27286.311，土反力满足要求。

工况6：

Ps = 4058.589 ≤ Ep = 27286.311，土反力满足要求。

工况7：

Ps = 3052.757 ≤ Ep = 9872.360，土反力满足要求。

工况8：

Ps = 3043.866 ≤ Ep = 9872.360，土反力满足要求。

工况9：

Ps = 1989.390 ≤ Ep = 2779.845，土反力满足要求。

工况10：

Ps = 1989.390 ≤ Ep = 2779.845，土反力满足要求。

工况11：

Ps = 1989.390 ≤ Ep = 2779.845，土反力满足要求。

工况12：

Ps = 1884.646 ≤ Ep = 2779.845，土反力满足要求。

工况13：

Ps = 1884.646 ≤ Ep = 2779.845，土反力满足要求。

工况14：

Ps = 1888.074 ≤ Ep = 2779.845，土反力满足要求。

工况15：

Ps = 1888.074 ≤ Ep = 2779.845，土反力满足要求。

工况16：

Ps = 1887.594 ≤ Ep = 2779.845，土反力满足要求。

工况17：

Ps = 1887.594 ≤ Ep = 2779.845，土反力满足要求。

工况18：

Ps = 1887.599 ≤ Ep = 2779.845，土反力满足要求。

工况19：

Ps = 1255.554 ≤ Ep = 2779.845，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

3-3剖面（适用于二层部分）：

（1）对撑计算：

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度H(m) | 18.860 |
| 嵌固深度(m) | 6.000 |
| 桩顶标高(m) | -2.160 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 0.800 |
| 桩间距(m) | 1.400 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 1.000 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 3495.674 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | --- | --- | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 7 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 19.860 | 外侧水位深度(m) | 19.860 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | √ | 弹性法计算方法 | --- |
| 基坑外侧土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 素填土 | 2.40 | 18.5 | --- | 6.00 | 12.00 |
| 2 | 粉土 | 5.10 | 18.0 | --- | 14.00 | 29.00 |
| 3 | 粉砂 | 2.20 | 19.2 | --- | 0.00 | 28.00 |
| 4 | 粉砂 | 2.30 | 19.3 | --- | 0.00 | 30.00 |
| 5 | 圆砾 | 10.50 | 20.5 | 10.5 | 0.00 | 38.00 |
| 6 | 粉砂 | 1.50 | 19.5 | 9.5 | --- | --- |
| 7 | 卵石 | 7.50 | 20.5 | 10.5 | --- | --- |

| 层号 | 与锚固体摩 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 抗剪强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | (kPa) |
| 1 | 20.0 | --- | --- | --- | m法 | 2.28 | --- |
| 2 | 45.0 | --- | --- | --- | m法 | 12.00 | --- |
| 3 | 60.0 | --- | --- | --- | m法 | 25.00 | --- |
| 4 | 60.0 | --- | --- | --- | m法 | 30.00 | --- |
| 5 | 230.0 | 0.00 | 38.00 | 分算 | m法 | 200.00 | --- |
| 6 | 60.0 | 0.00 | 30.00 | 分算 | m法 | 35.00 | --- |
| 7 | 260.0 | 0.00 | 40.00 | 分算 | m法 | 220.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 3 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 内撑 | 3.250 | 2.660 | --- | --- | --- |
| 2 | 内撑 | 2.000 | 6.300 | --- | --- | --- |
| 3 | 内撑 | 2.000 | 5.700 | --- | --- | --- |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 100.00 | 475.88 | --- | 2～13 | --- | 2876.18 | 1.00 |
| 2 | 200.00 | 492.43 | --- | 4～11 | --- | 2992.82 | 1.00 |
| 3 | 300.00 | 492.43 | --- | 6～9 | --- | 2992.82 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型：     经典法土压力模型：

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粉土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粉砂 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 圆砾 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.380 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.内撑 |
| 3 | 开挖 | 9.680 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.内撑 |
| 5 | 开挖 | 15.380 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.内撑 |
| 7 | 开挖 | 18.860 | --- |
| 8 | 刚性铰 | 18.210 | --- |
| 9 | 拆撑 | --- | 3.内撑 |
| 10 | 刚性铰 | 10.810 | --- |
| 11 | 拆撑 | --- | 2.内撑 |
| 12 | 刚性铰 | 5.060 | --- |
| 13 | 拆撑 | --- | 1.内撑 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300，D-HRB335，E-HRB400，F-RRB400，G-HRB500，P-HRBF335，Q-HRBF400，R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 0.80 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 三段 |
| 各分段长度(m) | 5.5,13.2,4.00 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 381.91 | 482.21 | 381.91 | 381.91 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 207.80 | 19.45 | 207.80 | 207.80 |
|  | 最大剪力(kN) | 159.85 | 159.92 | 199.82 | 199.82 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 768.82 | 858.81 | 768.82 | 768.82 |
| 2 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 787.91 | 625.93 | 787.91 | 787.91 |
|  | 最大剪力(kN) | 634.68 | 368.64 | 793.34 | 793.34 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 67.75 | 0.00 | 67.75 | 67.75 |
| 3 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 219.98 | 990.30 | 219.98 | 219.98 |
|  | 最大剪力(kN) | 163.29 | 312.42 | 204.11 | 204.11 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 8E25 | 3927[3304] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d12@150 | 1508[895] |
| 2 | 纵筋 | HRB400 | 16E25 | 7854[7434] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d12@100 | 2262[1981] |
| 3 | 纵筋 | HRB400 | 8E25 | 3927[2765] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d12@150 | 1508[895] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

整体稳定安全系数 Ks = 2.415

圆弧半径(m) R = 30.876

圆心坐标X(m) X = -10.989

圆心坐标Y(m) Y = 16.537

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks = 15.446 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 2202.789 ≤ Ep = 23711.402，土反力满足要求。

工况2：

Ps = 2196.735 ≤ Ep = 23711.402，土反力满足要求。

工况3：

Ps = 2080.765 ≤ Ep = 12344.766，土反力满足要求。

工况4：

Ps = 2045.607 ≤ Ep = 12344.766，土反力满足要求。

工况5：

Ps = 1622.662 ≤ Ep = 4417.022，土反力满足要求。

工况6：

Ps = 1607.939 ≤ Ep = 4417.022，土反力满足要求。

工况7：

Ps = 1135.993 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况8：

Ps = 1135.993 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况9：

Ps = 698.866 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况10：

Ps = 698.866 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况11：

Ps = 815.404 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况12：

Ps = 815.404 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况13：

Ps = 813.952 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

（2）角撑计算：

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度H(m) | 18.860 |
| 嵌固深度(m) | 6.000 |
| 桩顶标高(m) | -2.160 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 0.800 |
| 桩间距(m) | 1.400 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 1.000 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 960.000 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | --- | --- | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 7 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 19.860 | 外侧水位深度(m) | 19.860 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | √ | 弹性法计算方法 | --- |
| 基坑外侧土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 素填土 | 2.40 | 18.5 | --- | 6.00 | 12.00 |
| 2 | 粉土 | 5.10 | 18.0 | --- | 14.00 | 29.00 |
| 3 | 粉砂 | 2.20 | 19.2 | --- | 0.00 | 28.00 |
| 4 | 粉砂 | 2.30 | 19.3 | --- | 0.00 | 30.00 |
| 5 | 圆砾 | 10.50 | 20.5 | 10.5 | 0.00 | 38.00 |
| 6 | 粉砂 | 1.50 | 19.5 | 9.5 | --- | --- |
| 7 | 卵石 | 7.50 | 20.5 | 10.5 | --- | --- |

| 层号 | 与锚固体摩 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 抗剪强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | (kPa) |
| 1 | 20.0 | --- | --- | --- | m法 | 2.28 | --- |
| 2 | 45.0 | --- | --- | --- | m法 | 12.00 | --- |
| 3 | 60.0 | --- | --- | --- | m法 | 25.00 | --- |
| 4 | 60.0 | --- | --- | --- | m法 | 30.00 | --- |
| 5 | 230.0 | 0.00 | 38.00 | 分算 | m法 | 200.00 | --- |
| 6 | 60.0 | 0.00 | 30.00 | 分算 | m法 | 35.00 | --- |
| 7 | 260.0 | 0.00 | 40.00 | 分算 | m法 | 220.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 3 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 内撑 | 5.000 | 2.660 | --- | --- | --- |
| 2 | 内撑 | 2.500 | 6.300 | --- | --- | --- |
| 3 | 内撑 | 2.500 | 5.700 | --- | --- | --- |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 100.00 | 914.07 | --- | 2～13 | --- | 5117.27 | 1.00 |
| 2 | 200.00 | 753.43 | --- | 4～11 | --- | 4621.88 | 1.00 |
| 3 | 300.00 | 753.43 | --- | 6～9 | --- | 4621.88 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型：     经典法土压力模型：

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粉土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粉砂 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 圆砾 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 粉砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.660 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.内撑 |
| 3 | 开挖 | 9.960 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.内撑 |
| 5 | 开挖 | 15.660 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.内撑 |
| 7 | 开挖 | 18.860 | --- |
| 8 | 刚性铰 | 18.210 | --- |
| 9 | 拆撑 | --- | 3.内撑 |
| 10 | 刚性铰 | 10.810 | --- |
| 11 | 拆撑 | --- | 2.内撑 |
| 12 | 刚性铰 | 5.060 | --- |
| 13 | 拆撑 | --- | 1.内撑 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300，D-HRB335，E-HRB400，F-RRB400，G-HRB500，P-HRBF335，Q-HRBF400，R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 150 |
| 弯矩折减系数 | 0.80 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 三段 |
| 各分段长度(m) | 5.5,13.2,4.00 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 402.11 | 540.67 | 402.11 | 402.11 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 202.07 | 29.85 | 202.07 | 202.07 |
|  | 最大剪力(kN) | 163.09 | 171.73 | 203.86 | 203.86 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 737.99 | 954.76 | 737.99 | 737.99 |
| 2 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 738.05 | 682.44 | 738.05 | 738.05 |
|  | 最大剪力(kN) | 613.04 | 392.35 | 766.30 | 766.30 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 65.05 | 0.00 | 65.05 | 65.05 |
| 3 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 233.76 | 1081.21 | 233.76 | 233.76 |
|  | 最大剪力(kN) | 179.35 | 333.52 | 224.19 | 224.19 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 8E25 | 3927[3498] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d12@150 | 1508[895] |
| 2 | 纵筋 | HRB400 | 16E25 | 7854[6904] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d12@100 | 2262[1825] |
| 3 | 纵筋 | HRB400 | 8E25 | 3927[2765] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d12@150 | 1508[895] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

整体稳定安全系数 Ks = 2.570

圆弧半径(m) R = 32.005

圆心坐标X(m) X = -10.195

圆心坐标Y(m) Y = 18.057

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks = 15.446 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 2199.129 ≤ Ep = 23149.043，土反力满足要求。

工况2：

Ps = 2195.370 ≤ Ep = 23149.043，土反力满足要求。

工况3：

Ps = 2074.696 ≤ Ep = 11897.547，土反力满足要求。

工况4：

Ps = 2054.586 ≤ Ep = 11897.547，土反力满足要求。

工况5：

Ps = 1613.204 ≤ Ep = 4113.284，土反力满足要求。

工况6：

Ps = 1606.296 ≤ Ep = 4113.284，土反力满足要求。

工况7：

Ps = 1147.306 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况8：

Ps = 1147.306 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况9：

Ps = 739.919 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况10：

Ps = 739.919 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况11：

Ps = 852.181 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况12：

Ps = 852.181 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

工况13：

Ps = 850.137 ≤ Ep = 1313.752，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

钢支撑及腰梁验算：

各剖面计算轴力及支撑长度最大值：

2-2剖面：

Φ609，t=16钢支撑

对撑：F1=428.34kN，L=26m

角撑：F2=F1/sin45°=605.76kN，L=13.8m

Φ800，t=20钢支撑

对撑：F1=2911.29kN，L=24.88m

角撑：F2=F1/sin45°=4117.16kN，L=16.1m

3-3剖面：

对撑：F=1226.84kN，L=25.1m

角撑：F=1487.96/sin45°=2104.29kN，L=16.4m

钢支撑计算：

按压弯构件计算，取支撑计算轴力最大值，Φ609，t=16钢支撑，对撑取F=1211.87kN，L=25.1m计算，角撑取F=2053.17kN，L=16.4m计算；Φ800，t=20钢支撑，对撑取F=2896.81kN，L=24.88m计算，角撑取F=4096.71kN，L=16.1m计算。

（1）Φ609，t=16钢支撑

A．对撑段：

钢支撑跨度：L=25.1m

设计轴力：F=1.0×1.25×1226.84=1533.55kN

钢支撑两端铰接，钢支撑长度系数：μ=1

钢支撑计算长度：lox=μL=1×25.1=25.1m

计算钢管阶段回转半径：i=0.20973m

抗弯截面模量：Wnx=2I/D=2×0.001311/0.609=0.004305m3

钢支撑长细比：λx=lox/i(fy/235)0.5=114.5

依据《钢结构设计规范》（GB50017-2003）：截面为b型截面，钢支撑受压稳定系数φx=0.467

钢支撑延米自重设计值：G=Gk×1.2=2.340×1.2=2.808kN/m

钢支撑自重弯矩设计值：

MG=Gl2ox/8=0.125×2.808×25.12=221.13kN·m

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012），钢支撑应钢支撑应考虑安装误差产生的偏心弯矩的作用，偏心距可取支撑计算长度的1/1000，本次计算取e0=0.04m。

由于安装偏心造成的附加弯矩：Me=Ne0=1533.55×0.04=61.34kN·m

钢管截面塑性发展系数：γx=1.15

钢管强度验算：

N/A+(Me+MG)/γxWnx

=1533.55/0.0298+(61.34+221.13)/(1.15×0.004305)=108.52MPa

考虑10℃温差影响：

σT=α×ΔTE=12×10-6×10×206×103=24.72MPa

σT=108.52+24.72=133.24MPa<215MPa

挠度验算：

w=(Me+MG)l/10EIx=(61.34+221.13)×25.1/(10×206×106×131117×10-8)=0.0026m

＜lox /800=0.031m

稳定性验算：

N/φA+βmxMx/[γxWnx(1-0.8N/N′Ex)]=1533.55/(0.467×0.0298)+(61.34+221.13)/[1.15×0.004305(1-0.8×1533.55/4197.00)]=190.82MPa<215MPa

其中：βmx=1（端部铰支，横向作用），

N′Ex=π2EA/(1.1λx2)=3.142×206×106×0.0298/(1.1×114.52)=4197.00kN

B．角撑段：

钢支撑跨度：L=16.4m

设计轴力：F=1.0×1.25×2104.29=2629.97kN

钢支撑两端铰接，钢支撑长度系数：μ=1

钢支撑计算长度：lox=μL=1×16.4=16.4m

计算钢管阶段回转半径：i=0.20973m

抗弯截面模量：Wnx=2I/D=2×0.001311/0.609=0.004305m3

钢支撑长细比：λx=lox/i(fy/235)0.5=74.8

依据《钢结构设计规范》（GB50017-2003）：截面为b型截面，钢支撑受压稳定系数φx=0.7212

钢支撑延米自重设计值：G=Gk×1.2=2.340×1.2=2.808kN/m

钢支撑自重弯矩设计值：

MG=Gl2ox/8=0.125×2.808×16.42=94.40kN·m

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012），钢支撑应钢支撑应考虑安装误差产生的偏心弯矩的作用，偏心距可取支撑计算长度的1/1000，本次计算取e0=0.04m。

由于安装偏心造成的附加弯矩：Me=Ne0=2629.97×0.04=105.20kN·m

钢管截面塑性发展系数：γx=1.15

钢管强度验算：

N/A+(Me+MG)/γxWnx

=2629.97/0.0298+(105.20+94.40)/(1.15×0.004305) =128.57MPa

考虑10℃温差影响：

σT=α×ΔTE=12×10-6×10×206×103=24.72MPa

σT=128.57+24.72=153.29MPa<215MPa

挠度验算：

w=(Me+MG)l/10EIx=(105.20+94.40)×16.4/(10×206×106×131117×10-8)=0.0012m

＜lox /800=0.021m

稳定性验算：

N/φA+βmxMx/[γxWnx(1-0.8N/N′Ex)]=2629.97/(0.7212×0.0298)+(105.20+94.40)/[1.15×0.004305(1-0.8×2629.97/9834.38)]=173.66MPa<215MPa

其中：βmx=1（端部铰支，横向作用），

N′Ex=π2EA/(1.1λx2)=3.142×206×106×0.0298/(1.1×74.82)=9834.38kN

（1）Φ800，t=20钢支撑

A．对撑段：

钢支撑跨度：L=24.88m

设计轴力：F=1.0×1.25×2911.29=3639.11kN

钢支撑两端铰接，钢支撑长度系数：μ=1

钢支撑计算长度：lox=μL=1×24.88=25.1m

计算钢管阶段回转半径：i=0.27586m

抗弯截面模量：Wnx=2I/D=2×0.003730/0.800=0.009325m3

钢支撑长细比：λx=lox/i(fy/235)0.5=84.2

依据《钢结构设计规范》（GB50017-2003）：截面为b型截面，钢支撑受压稳定系数φx=0.6598

钢支撑延米自重设计值：G=Gk×1.2=3.847×1.2=4.616kN/m

钢支撑自重弯矩设计值：

MG=Gl2ox/8=0.125×4.616×24.882=357.17kN·m

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012），钢支撑应钢支撑应考虑安装误差产生的偏心弯矩的作用，偏心距可取支撑计算长度的1/1000，本次计算取e0=0.04m。

由于安装偏心造成的附加弯矩：Me=Ne0=3639.11×0.04=145.56kN·m

钢管截面塑性发展系数：γx=1.15

钢管强度验算：

N/A+(Me+MG)/γxWnx

=3639.11/0.049+(357.17+145.56)/(1.15×0.009325)=121.15MPa

考虑10℃温差影响：

σT=α×ΔTE=12×10-6×10×206×103=24.72MPa

σT=121.15+24.72=145.87MPa<205MPa

挠度验算：

w=(Me+MG)l/10EIx=(357.17+145.56)×24.88/(10×206×106×131117×10-8)=0.0046m

＜lox /800=0.031m

稳定性验算：

N/φA+βmxMx/[γxWnx(1-0.8N/N′Ex)]=3639.11/(0.6598×0.049)+(357.17+145.56)/[1.15×0.009325(1-0.8×3639.11/12761.62)]=173.30MPa<205MPa

其中：βmx=1（端部铰支，横向作用），

N′Ex=π2EA/(1.1λx2)=3.142×206×106×0.049/(1.1×84.22)=12761.62kN

B．角撑段：

钢支撑跨度：L=16.1m

设计轴力：F=1.0×1.25×4117.16=5145.71kN

钢支撑两端铰接，钢支撑长度系数：μ=1

钢支撑计算长度：lox=μL=1×24.88=25.1m

计算钢管阶段回转半径：i=0.27586m

抗弯截面模量：Wnx=2I/D=2×0.003730/0.800=0.009325m3

钢支撑长细比：λx=lox/i(fy/235)0.5=54.5

依据《钢结构设计规范》（GB50017-2003）：截面为b型截面，钢支撑受压稳定系数φx=0.8305

钢支撑延米自重设计值：G=Gk×1.2=3.847×1.2=4.616kN/m

钢支撑自重弯矩设计值：

MG=Gl2ox/8=0.125×4.616×24.882=357.17kN·m

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012），钢支撑应钢支撑应考虑安装误差产生的偏心弯矩的作用，偏心距可取支撑计算长度的1/1000，本次计算取e0=0.04m。

由于安装偏心造成的附加弯矩：Me=Ne0=5145.71×0.04=205.83kN·m

钢管截面塑性发展系数：γx=1.15

钢管强度验算：

N/A+(Me+MG)/γxWnx

=5145.71/0.049+(357.17+205.83)/(1.15×0.009325)=157.51MPa

考虑10℃温差影响：

σT=α×ΔTE=12×10-6×10×206×103=24.72MPa

σT=157.51+24.72=182.23MPa<205MPa

挠度验算：

w=(Me+MG)l/10EIx=(357.17+205.83)×16.1/(10×206×106×131117×10-8)=0.0034m

＜lox /800=0.020m

稳定性验算：

N/φA+βmxMx/[γxWnx(1-0.8N/N′Ex)]=5145.71/(0.8305×0.049)+(357.17+205.83)/[1.15×0.009325(1-0.8×5145.71/30460.49)]=187.15MPa<205MPa

其中：βmx=1（端部铰支，横向作用），

N′Ex=π2EA/(1.1λx2)=3.142×206×106×0.049/(1.1×54.52)=30460.49kN

钢腰梁计算：

a．工45c，取最大剪力1487.96kN

腰梁承受均布荷载：Q=1.0×1487.96×1.25/2.5=743.98kN/m

腰梁弯矩设计值（按5跨连续梁设计，并考虑刚域效果，刚域取0.3m）：

M=0.105QL2=0.105×743.98×1.92=282.01kN·m

钢腰梁剪力设计值：F=0.606QL=0.606×743.98×1.9=856.62kN

双拼I45c截面参数（考虑两侧缀板作用）：W=8412cm3，Sx=5137cm3，Ix=221965cm4

σ=M/γx W=282.01/ (8.412×1.05) =31.93<215N/mm2（b类截面，γx =1.05）

τ=FSx/Ixt=856.62×103×5137×103/(221965×104×15.5×2)=63.95N/mm2<125N/mm2

b．工56b，取最大剪力2911.29kN

腰梁承受均布荷载：Q=1.0×2911.29×1.25/3=1213.04kN/m

腰梁弯矩设计值（按5跨连续梁设计，并考虑刚域效果，刚域取0.4m）：

M=0.105QL2=0.105×1213.04×2.22=616.47kN·m

钢腰梁剪力设计值：F=0.606QL=0.606×1213.04×2.2=1617.23kN

双拼I56b截面参数（考虑两侧缀板作用）：W=11219cm3，Sx=6804cm3，Ix=361379cm4

σ=M/γx W=616.47/ (11.219×1.05) =52.33<215N/mm2（b类截面，γx =1.05）

τ=FSx/Ixt=1617.23×103×6804×103/(361379×104×14.5×2)=105.00N/mm2<125N/mm2

冠梁计算

取第一道支撑最大轴力1129.30kN，计算跨度5m。

Q=1129.30×1.0×1.25/5=282.33kN/m

M=0.105QL2=0.105×282.33×52=741.12kN·m

F=0.606QL=0.606×282.33×5=855.46kN

钢筋：d - HPB300，D - HRB335，E - HRB400，F - RRB400，G - HRB500，P - HRBF335，Q - HRBF400，R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

梁截面设计:

1 已知条件及计算要求：

(1)已知条件：矩形梁     b=1000mm，h=1000mm。

砼 C30，fc=14.30N/mm2，ft=1.43N/mm2，纵筋 HRB400，fy=360N/mm2，fy'=360N/mm2，箍筋 HRB400，fy=360N/mm2。

弯矩设计值 M=741.12kN.m，剪力设计值 V=855.46kN，扭矩设计值 T=0.00kN.m。

(2)计算要求：

1.正截面受弯承载力计算  2.斜截面受剪承载力计算。

-----------------------------------------------------------

2 截面验算：

(1)截面验算：V=855.46kN < 0.250βcfcbh0=3432.00kN 截面满足

截面配筋按纯剪计算。

-----------------------------------------------------------

3 正截面受弯承载力计算：

(1)按单筋计算：as下=40mm，相对受压区高度ξ=x/h0=0.057 < ξb=0.518

(2)上部纵筋：按构造配筋As=2000mm2，配筋率ρ=0.20%

(3)下部纵筋：As=ξa1fcbh0/fy=2208mm2  ρmin=0.20% < ρ=0.22% < ρmax=2.06%

-----------------------------------------------------------

4 斜截面受剪承载力计算：

(1)受剪箍筋计算：Asv/s=-305.27mm2/m  ρsv=-0.03% < ρsvmin=0.10% 按构造配筋Av/s=953mm2/m

-----------------------------------------------------------

5 配置钢筋：

(1)上部纵筋：计算As=2000mm2，

实配9E25(4418mm2 ρ=0.44%)，配筋满足

(2)腰筋：计算构造As=b*hw*0.2%=1920mm2，

实配8E22(3041mm2 ρ=0.30%)，配筋满足

(3)下部纵筋：计算As=2162mm2，

实配9E25(4418mm2 ρ=0.44%)，配筋满足

(4)箍筋：计算Av/s=953mm2/m，

实配E12@200六肢(3393mm2/m ρsv=0.35%)，配筋满足

-----------------------------------------------------------

挡土墙计算

挡土墙按2.5m高度设计，墙底取冠梁顶标高

结合1#区间风井基坑范围内各钻孔情况，墙后土层按填土设计，土层重度取18.5kN/m3，侧压力系数取0.5。并考虑盾构施工阶段地面30kPa超载。取1延米计算：

M土=0.5×2.5×18.5×1.2×2.52/6=28.91kN·m

Q土=0.5×2.5×18.5×1.2/2=13.88kN

M超=0.5×30×1.4×2.52/2=65.63kN·m

Q超=0.5×30×1.4×2.5=52.5kN

取纵向1延m，设计弯矩：94.54kN·m；设计剪力：66.38kN。

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

梁截面设计:

1 已知条件及计算要求：

(1)已知条件：矩形梁     b=1000mm，h=250mm。

砼 C25，fc=11.90N/mm2，ft=1.27N/mm2，纵筋 HRB400，fy=360N/mm2，fy'=360N/mm2，箍筋 HPB300，fy=270N/mm2。

弯矩设计值 M=94.54kN.m，剪力设计值 V=66.38kN，扭矩设计值 T=0.00kN.m。

(2)计算要求：

1.正截面受弯承载力计算  2.斜截面受剪承载力计算。

-----------------------------------------------------------

2 截面验算：

(1)截面验算：V=66.38kN < 0.250βcfcbh0=624.75kN 截面满足

截面配筋按纯剪计算。

-----------------------------------------------------------

3 正截面受弯承载力计算：

(1)按单筋计算：as下=40mm，相对受压区高度ξ=x/h0=0.200 < ξb=0.518

(2)上部纵筋：按构造配筋As=500mm2，配筋率ρ=0.20%

(3)下部纵筋：As=ξa1fcbh0/fy=1390mm2  ρmin=0.20% < ρ=0.56% < ρmax=1.71%

-----------------------------------------------------------

4 斜截面受剪承载力计算：

(1)受剪箍筋计算：

Asv/s=-2121.87mm2/m  ρsv=-0.21%，截面抗剪满足要求

-----------------------------------------------------------

5 配置钢筋：

(1)上部纵筋：计算As=500mm2，

实配6E18(1527mm2 ρ=0.61%)，配筋满足

(2)下部纵筋：计算As=1390mm2，

实配6E18(1527mm2 ρ=0.61%)，配筋满足

-----------------------------------------------------------

挡土墙选筋：

b=1000mm，h=250mm。

受力筋间距：

由上述计算，纵筋间距：a=1000/6=166.7，挡土受力筋取E18@150

横向钢筋1延米按构造为5E14，取E14@200。

拉筋间距（V=83.11kN < 0.7ftbh0=225.23kN，故板无需配置箍筋）：

取拉筋d10@300x400

标高计算

线路要素（根据线路最新资料）：1#区间风井范围，线路坡度0.5%，线路标高13.298～13.392m；

限界要求（根据总体下发盾构始发、接收、过站井尺寸示意图）：轨面至底板高度2.31m，层高要求0.56+9.3+0.2=10.06m；

底板标高取线路最低点13.298m，基坑底标高：13.298-2.31-1.0-0.2=9.788m

基坑底标高取9.788m，则线路最高点至结构中板下表面距离：13.298+7.89-13.392=7.796＞10.06-2.31=7.75m

各道支撑标高：

a．三层部分

| 支撑道号 | 计算点标高 | 相邻支撑竖向间距（向上） | 支撑竖向标高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五道钢支撑： | 9.788（基坑底） | 4.3 | 14.088 |
| 第四道钢支撑： | 14.088（第四道钢支撑） | 1.5 | 15.588 |
| 第三道钢支撑： | 15.588（第三道钢支撑） | 7.7 | 23.288 |
| 第二道钢支撑： | 23.288（第二道钢支撑） | 7.4 | 30.688 |
| 第一道钢支撑： | 30.688（第一道钢支撑） | 6.1 | 36.788 |

b．二层部分（第一道钢支撑与三层部分同标高）

| 支撑道号 | 计算点标高 | 相邻支撑竖向间距（向下） | 支撑竖向标高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一道钢支撑： | 36.788 | 6.3 | — |
| 第二道钢支撑： | 36.788（第一道钢支撑） | 5.7 | 30.488 |
| 第三道钢支撑： | 30.488（第二道钢支撑） | — | 24.788 |

二层部分坑底标高：13.298+7.89+0.5-0.9-0.2=20.588m

反算第三道钢支撑：20.588+4.2=24.788m

与表格一致，验算完毕。

抗浮验算

计算参数：

抗浮水位：34m，地面标高按建筑所提标高39.03m。

回填土重度取19kN/m3。

钢筋混凝土重度γs=25.0kN/m3，素混凝土重度γc=23.0kN/m3，上覆土层重度γs=19kN/m3，水重度γw=10.0 kN/m3，整体抗浮验算：

结构尺寸：

由CAD量得结构横剖面结构面积：180.34m2，

结构纵剖面墙体面积：1012.455m2，

结构排水面积：956.61m2，

轨面以下0.65m素混凝土回填，回填面积46.93m2，

结构总重：

G1=25×[1012.455×1.8+180.34×24]+23×46.93×24=179669.84kN

上覆土层：G2=18×47.35×4×25.8=87957.36kN

总浮力：F=10×25.8×956.61=246805.38kN

抗浮安全系数：

K=(179669.84+87957.36)/246805.38=1.084>1.05

设计参数汇总表

| 沉积年代 | 地层编号 | 天然含水量 | 天然重度 | 基床系数 |  | 静三轴固结不排水剪 |  | 固结快剪 |  | 静止侧压力系数 | 地基承载力特征值 | 渗透系数 | 桩的极限侧阻力标准值 | 桩的极限端阻力标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 垂直 | 水平 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 粘聚力 | 内摩擦角 |  |  |  |  |  |
|  |  | w | γ | KV | KH | C | φ | C | φ | K0 | fak | K | qsik | qpk |
|  |  | % | kN/m3 | kN/m3 | kN/m3 | kPa | ° | kPa | ° |  | kPa | m/d | kPa | kPa |
| 人工填土层 Qml | ① |  | 17.0 |  |  |  |  | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | ①1 |  | 16.5 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  |  |  |
| 新近沉积层 Q42+3al+pl | ② | 20.6 | 19.9 | 18000 | 22000 | 22 | 30 | 20 | 28 | 0.43 | 130 | 0.5 | 40 |  |
|  | ②1 | 26.2 | 19.6 | 20000 | 25000 | 32 | 20 | 30 | 17 | 0.45 | 90 | 0.05 | 40 |  |
|  | ②3 |  | 19.5 | 28000 | 32000 |  |  | 0 | 28 | 0.40 | 180 | 5 | 45 |  |
| 第四纪全新世冲洪积层 Q41al+pl | ③1 |  | 20.0 | 30000 | 35000 |  |  | 0 | 28 | 0.38 | 220 | 5 | 50 |  |
|  | ③3 |  | 20.4 | 45000 | 50000 |  |  | 0 | 40 | 0.33 | 300 | 50 | 100 |  |
|  | ④ | 29.6 | 19.3 | 30000 | 35000 | 32 | 22 | 30 | 18 | 0.32 | 180 | 0.05 | 50 |  |
|  | ④2 | 23.4 | 20.2 | 35000 | 40000 | 24 | 32 | 22 | 30 | 0.37 | 220 | 0.5 | 55 |  |
|  | ④3 |  | 20.2 | 35000 | 40000 |  |  | 0 | 32 | 0.37 | 260 | 10 | 55 |  |
| 第四纪晚更新世冲洪积层 Q3al+pl | ⑤ |  | 20.8 | 75000 | 80000 |  |  | 0 | 40 | 0.28 | 500 | 150 | 150 | 2500 |
|  | ⑤1 |  | 20.0 | 45000 | 50000 |  |  | 0 | 30 | 0.37 | 260 | 10 | 60 | 1200 |